Міністерство освіти і науки України, молоді та спорту України Відділ освіти Чугуївської райдержадміністрації Новопокровський навчально-виховний комплекс Чугуївської районної ради Харківської області

## ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки під час

користування витяжною шафою

м. Харків

2012   р.

| Погоджено: Інженер з охорони праці відділу освіти ____________Н.І.Герасимова «__»_______________2012р | Затверджено: наказом по Новопокровському НВК від 29.02.2012р №29 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ІНСТРУКЦІЯ

з техніки безпеки під час

користування витяжною шафою

№148

І. Загальні положення

- Для виконання завдання., що супроводжуються виділенням шкідливих газів і пари, кабінет хімії та лаборантську забезпечують витяжними шафами.

- Витяжні шафи, як правило, виготовляють з металевих конструкцій; склити їх бажано армованим склом.

Якщо витяжні шафи виготовлені з деревини, то їх з внутрішнього боку оббивають жерстю з азбестовою прокладкою на висоту не меншу ніж 0,5 м для захисту від полум'я пальників або електронагрівальних приладів.

- Витяжні шафи обладнують верхніми й нижніми відсмоктувачами (вмикання відсмоктувачів регулюють залежно від густини газів і пари, що виділяються).

- Витяжні пристрої розраховують так, щоб швидкість всмоктуваного повітря в переріз відкритих на 15-20 см стулок шафи була в межах 0,3-0,7 м/с. Під час роботи з органічними та іншими найбільш шкідливими речовинами швидкість повітря потрібно збільшити до 1,0-1,5 м/с у перерізі витяжної шафи.

- Стулки витяжної шафи повинні відчинятися й зачинятися тільки у вертикальному напрямі. Щоб підтримувати стулки в потрібному положенні, влаштовують пристрої безпечної конструкції.

- Всередині витяжні шафи обладнують електричним освітленням у вибухобезпечному виконанні. Електропроводка до світильників виконується відповідно до Правил улаштування електропроводок у вибухонебезпечних приміщеннях. Перемикачі встановлюють поза шафою.

- До витяжної шафи повинні бути підведені газ і вода. Парові крани встановлюють біля переднього борта шафи з таким розрахунком, щоб запобігти випадковому їх відчиненню.

- Металеві деталі витяжних шаф, а також усі труби сантехнічних підводок з метою захисту від корозії періодично покривають кислотостійким лаком або олійною фарбою.

II. Правила користування

- Витяжну шафу вмикають не раніше ніж за 15 хв. до початку виконання завдання.

Стулки витяжної шафи під час виконання завдання мають бути максимально закритими (опущеними з невеликим зазором для тяги). Відкривати їх дозволяється тільки на час використання встановлених у шафі приладів або в разі іншої потреби на висоту, зручну для роботи, але не більшу як половина висоти отвору.

- Підняті стулки на час виконання завдання. у витяжній шафі закріплюють за допомогою наявних для цього пристроїв.

- Якщо витяжна шафа має кілька стулок, то ті, якими не користуються, повинні бути зачиненими. Внаслідок порушення цього правила знижується ефективність роботи вентиляції.

- Щоб запобігти проникненню шкідливих газів і пари з витяжної шафи в приміщеннях кабінету, вентиляцію треба відрегулювати так, щоб у шафі утворювалося невелике розрідження.

Розробив: заступник директора з НВР Подколзіна О.М.